| VILLAMOS BERENDEZÉS JELENTÉSE MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JEGYZŐKÖNYV – ÁRAM-VÉDŐKAPCSOLÓK MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A jelentés típusa: Használatba vételt megelőző |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mérést végezték: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mérésnél alkalmazott műszer adatai: |  |  |  |
| Név: Vágó Ádám Beosztás: felülvizsgáló Vizsgabizonyítvány száma: PTA065243 |  |  |  |  | Név: Nagy Krisztián Beosztás: villanyszerelő Vizsgabizonyítvány száma: PTA065237 |  |  |  |  |  |  | Típus: Delta GT Gyári szám: 19500249 Kalibrálási adatok: 2025.03.27. |  |  |  |
| H-8866 Becshely, HRSZ: 09/41. AS24 töltőállomás TE elosztószekrényben található áramvédő kapcsolók használatba vételt megelőző felülvizsgálatának részletes jelentése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ssz. | Helye | Jele |  | Típus |  | In [A] | IΔn [mA] | Un [V] |  | Pólussz. | IΔn [mA] |  | t [ms] - IΔn | t [ms] – 5xIΔn | Minősítés |
| 1. | TE | Fi3 |  | BC604103 |  | 40 | 30 | 400 |  | 4 | 28.2 |  | 16 | 9 | MF |
| 2. | TE | Fi4 |  | AR002203 |  | 25 | 30 | 230 |  | 2 | 27 |  | 16 | 7 | MF |
| 3. | TE | Fi5 |  | BC604103 |  | 40 | 30 | 400 |  | 4 | 28.5 |  | 18 | 9 | MF |
| Kelt: 2025. május 14. |  |  | Munkaszám: BV-MB-ASB-250512 |  |  |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: |  |  |  |  |  |  |