| VILLAMOS BERENDEZÉS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK JELENTÉSE MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor-szám | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  |  | Lapszám: 1/4 |  |
|  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  | MÓD | OSZT. | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  | PE folyt. | ÉRTÉK [Ω] | MINŐSÍTÉS |
|  |  |  |  |  | Helye | Típus (In, kar.) |  | ÁVK |  |  |  |
| 1. | 1-es számú motor JZ-600-Y-CY 4G2.5 mm2 – P-001 |  | I. | 1. | TE1 | GV2ME14 |  | - | X | 0.05 | MEGFELEL |
| 2. | 2-es számú motor JZ-600-Y-CY 4G2.5 mm2 – P-002 |  | I. | 1. | TE1 | GV2ME14 |  | - | X | 0.08 | MEGFELEL |
| 3. | 3-es számú motor JZ-600-Y-CY 4G2.5 mm2 – P-003 |  | I. | 1. | TE2 | GV2ME14 |  | - | X | 0.08 | MEGFELEL |
| 4. | 4-es számú motor JZ-600-Y-CY 4G2.5 mm2 – P-004 |  | I. | 1. | TE2 | GV2ME14 |  | - | X | 0.08 | MEGFELEL |
| 5. | 5-es számú motor JZ-600-Y-CY 4G2.5 mm2 – P-005 |  | I. | 1. | TE1 | GV2ME07 |  | - | X | 0.07 | MEGFELEL |
| 6. | 6-es számú motor JZ-600-Y-CY 4G2.5 mm2 – P-006 |  | I. | 1. | TE1 | GV2ME07 |  | - | X | 0.04 | MEGFELEL |
| 7. | 7-es számú motor JZ-600-Y-CY 4G2.5 mm2 – P-007 |  | I. | 1. | TE2 | GV2ME07 |  | - | X | 0.06 | MEGFELEL |
| 8. | Afriso LAG14ER YSLY-JZ 3G2.5 mm2 – AF1 |  | II. | 2. | TE1 | A9F04206 |  | - | - | - | MEGFELEL |
| 9. | Afriso LAG14ER YSLY-JZ 3G2.5 mm2 – AF2 |  | II. | 2. | TE1 | A9F04206 |  | - | - | - | MEGFELEL |
| 10. | Afriso LAG14ER YSLY-JZ 3G2.5 mm2 – AF3 |  | II. | 2. | TE1 | A9F04206 |  | - | - | - | MEGFELEL |
| 11. | Afriso LAG14ER YSLY-JZ 3G2.5 mm2 – AF5 |  | II. | 2. | TE1 | A9F04206 |  | - | - | - | MEGFELEL |
| 12. | Afriso LAG14ER YSLY-JZ 3G2.5 mm2 – AF1 |  | II. | 2. | TE1 | A9F04206 |  | - | - | - | MEGFELEL |
| 13. | Afriso LAG14ER YSLY-JZ 3G2.5 mm2 – AF2 |  | II. | 2. | TE2 | A9F04206 |  | - | - | - | MEGFELEL |
| 14. | Afriso LAG14ER YSLY-JZ 3G2.5 mm2 – AF3 |  | II. | 2. | TE2 | A9F04206 |  | - | - | - | MEGFELEL |
| 15. | Lyukadásjelző YSLCY-JZ 3G1.5 mm2 – SGB4 |  | II. | 2. | TE1 | A9F04206 |  | - | - | - | MEGFELEL |
| 16. | Lyukadásjelző YSLCY-JZ 3G1.5 mm2 – SGB5 |  | II. | 2. | TE2 | A9F04206 |  | - | - | - | MEGFELEL |
| 17. | Nivotrack YSLCY-OZ-EB 2G1.5 mm2 – LT001 |  | III. | GYSZM | TE1 | PGK-301-B Ex |  | - | X | 0.18 | MEGFELEL |
| 18. | Nivotrack YSLCY-OZ-EB 2G1.5 mm2 – LT002 |  | III. | GYSZM | TE1 | PGK-301-B Ex |  | - | X | 0.17 | MEGFELEL |
| 19. | Nivotrack YSLCY-OZ-EB 2G1.5 mm2 – LT003 |  | III. | GYSZM | TE1 | PGK-301-B Ex |  | - | X | 0.16 |  |
| 20. | Nivoswitch YSLCY-OZ-EB 4G1.5 mm2 – LS001 |  | III. | GYSZM | TE1 | DT1362 |  | - | X | 0.16 | MEGFELEL |
| 21. | Nivoswitch YSLCY-OZ-EB 4G1.5 mm2 – LS003 |  | III. | GYSZM | TE1 | DT1362 |  | - | X | 0.16 | MEGFELEL |
| 22. | Nivoswitch YSLCY-OZ-EB 4G1.5 mm2 – LS004 |  | III. | GYSZM | TE1 | DT1362 |  | - | X | 0.17 | MEGFELEL |
| Kelt: 2024. október 05. |  | Munkaszám: BVP-MNB-0210 |  |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: |  |  |  |  |
| VILLAMOS BERENDEZÉS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK JELENTÉSE MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sor-szám | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  |  | Lapszám: 3/4 |  |
|  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  | MÓD | OSZT. | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  | PE folyt. | ÉRTÉK [Ω] | MINŐSÍTÉS |
|  |  |  |  |  | Helye | Típus (In, kar.) |  | ÁVK |  |  |  |
| 23. | Nivoswitch YSLCY-OZ-EB 4G1.5 mm2 – LS005 |  | III. | GYSZM | TE1 | DT1362 |  | - | X | 0.16 | MEGFELEL |
| 24. | Nivoswitch YSLCY-OZ-EB 4G1.5 mm2 – LS006 |  | III. | GYSZM | TE1 | DT1362 |  | - | X | 0.16 | MEGFELEL |
| 25. | Áramláskapcsoló YSLCY-OZ-EB 2G1.5 mm2 – FIC001 |  | III. | GYSZM | TE1 | DT1362 |  |  | X | 0.09 | MEGFELEL |
| 26. | Áramláskapcsoló YSLCY-OZ-EB 2G1.5 mm2 – FIC002 |  | III. | GYSZM | TE1 | DT1362 |  | - | X | 0.09 | MEGFELEL |
| 27. | Áramláskapcsoló YSLCY-OZ-EB 2G1.5 mm2 – FIC003 |  | III. | GYSZM | TE1 | DT1362 |  |  |  | 0.09 | MEGFELEL |
| 28. | Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm2 – CV-001 |  | I. | 1. | TE1 | A9F04106 |  | - | X | 0.11 | MEGFELEL |
| 29. | Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm2 – CV-002 |  | I. | 1. | TE1 | A9F04206 |  | - | X | 0.10 | MEGFELEL |
| 30. | Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm2 – CV-003 |  | I. | 1. | TE1 | A9F04206 |  | - |  | 0.11 | MEGFELEL |
| 31. | Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm2 – CV-004 |  | I. | 1. | TE1 | A9F04206 |  | - |  | 0.11 | MEGFELEL |
| 32. | Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm2 – CV-005 |  | I. | 1. | TE1 | A9F04206 |  | - |  | 0.12 | MEGFELEL |
| 33. | Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm2 – CV-006 |  | I. | 1. | TE1 | A9F04206 |  | - |  | 0.12 | MEGFELEL |
| 34. | Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm2 – CV-007 |  | I. | 1. | TE1 | A9F04206 |  | - |  | 0.12 | MEGFELEL |
| 35. | Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm2 – CV-008 |  | I. | 1. | TE1 | A9F04206 |  | - |  | 0.12 | MEGFELEL |
| 36. | Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm2 – CV-009 |  | I. | 1. | TE1 | A9F04206 |  | - |  | 0.11 | MEGFELEL |
| 37. | Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm2 – CV-012 |  | I. | 1. | TE1 | A9F04206 |  | - |  | 0.11 | MEGFELEL |
| 38. | Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm2 – CV-014 |  | I. | 1. | TE1 | A9F04206 |  | - |  | 0.12 | MEGFELEL |
| 39. | Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm2 – CV-015 |  | I. | 1. | TE1 | A9F04206 |  | - | X | 0.11 | MEGFELEL |
| 40. | Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm2 – CV-016 |  | I. | 1. | TE2 | A9F04206 |  | - | X | 0.14 | MEGFELEL |
| 41. | Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm2 – CV-017 |  | I. | 1. | TE2 | A9F04206 |  | - | X | 0.14 | MEGFELEL |
| 42. | Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm2 – CV-018 |  | I. | 1. | TE2 | A9F04206 |  | - | X | 0.14 | MEGFELEL |
| 43. | Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm2 – CV-019 |  | I. | 1. | TE2 | A9F04206 |  | - | X | 0.14 | MEGFELEL |
| 44. | Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm2 – CV-021 |  | I. | 1. | TE2 | A9F04206 |  | - | X | 0.14 | MEGFELEL |
| Kelt: 2024. október 05. |  | Munkaszám: BVP-MNB-0210 |  |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: |  |  |  |  |
| VILLAMOS BERENDEZÉS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK JELENTÉSE MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sor-szám | VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR |  |  |  |  |  |  |  |  | Lapszám: 4/4 |  |
|  | MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.) |  | MÓD | OSZT. | KIOLDÓSZERV-TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV |  |  |  | PE folyt. | ÉRTÉK [Ω] | MINŐSÍTÉS |
|  |  |  |  |  | Helye | Típus (In, kar.) |  | ÁVK |  |  |  |
| 45. | Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm2 – CV-022 |  | I. | 1. | TE2 | A9F04206 |  | - | X | 0.14 | MEGFELEL |
| 46. | Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm2 – CV-023 |  | I. | 1. | TE1 | A9F04206 |  | - | X | 0.11 | MEGFELEL |
| 47. | Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm2 – QV-001 |  | I. | 1. | TE1 | A9F04206 |  | - | X | 0.16 | MEGFELEL |
| 48. | Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm2 – QV-002 |  | I. | 1. | TE1 | A9F04206 |  | - | X | 0.16 | MEGFELEL |
| 49. | Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm2 – QV-004 |  | I. | 1. | TE2 | A9F04206 |  | - | X | 0.16 | MEGFELEL |
| 50. | Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm2 – QV-005 |  | I. | 1. | TE2 | A9F04206 |  | - | X | 0.16 | MEGFELEL |
| 51. | Gépészeti csővezeték 1. |  | I. | EPH | - | - |  | - | X | 0.02 | MEGFELEL |
| 52. | Gépészeti csővezeték 2. |  | I. | EPH | - | - |  | - | X | 0.02 | MEGFELEL |
| 53. | Gépészeti csővezeték 3. |  | I. | EPH | - | - |  | - | X | 0.02 | MEGFELEL |
| 54. | Gépészeti csővezeték 4. |  | I. | EPH | - | - |  | - | X | 0.02 | MEGFELEL |
| 55. | TE1 elosztó szekrény |  | I. | EPH | - | - |  | - | X | 0.03 | MEGFELEL |
| 56. | TE2 elosztó szekrény |  | I. | EPH | - | - |  | - | X | 0.03 | MEGFELEL |
| 57. | TF160 elosztó szekrény |  | I. | EPH | - | - |  | - | X | 0.03 | MEGFELEL |
| 58. | TF140 elosztó szekrény |  | I. | EPH | - | - |  | - | X | 0.03 | MEGFELEL |
| 59. | KKP2 elosztó szekrény |  | I. | EPH | - | - |  | - | X | 0.03 | MEGFELEL |
| 60. | KKP3 elosztó szekrény |  | I. | EPH | - | - |  | - | X | 0.03 | MEGFELEL |
| 61. | TF130 elosztó szekrény |  | I. | EPH | - | - |  | - | X | 0.03 | MEGFELEL |
| 62. | TF150 elosztó szekrény |  | I. | EPH | - | - |  | - | X | 0.03 | MEGFELEL |
| 63. | TF140 elosztó szekrény |  | I. | EPH | - | - |  | - | X | 0.03 | MEGFELEL |
| 64. | TF170 elosztó szekrény |  | I. | EPH | - | - |  | - | X | 0.03 | MEGFELEL |
| 65. | TF180 elosztó szekrény |  | I. | EPH | - | - |  | - | X | 0.03 | MEGFELEL |
| Kelt: 2024. október 05. |  | Munkaszám: BVP-MNB-0210 |  |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: |  |  |  |  |