| Biztovill kft |  |  |  |  | A vizsgálat száma: VBF-000255/2026/M1/SZI |  |  |  |  | Lapszám: 1/1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kábel szigetelés ellenállás mérés jegyzőkönyv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mérés helye és ideje: H-2040 Budaörs, Vasút utca 3. 2026.05.24. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mérést végezték: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Név: Vágó Ádám Beosztás: Felülvizsgáló Vizsgabizonyítvány száma: PTA063799 |  |  |  |  |  | Név: Kovács Dóra Beosztás: Ellenőr Vizsgabizonyítvány száma: SW-7/7/2020 |  |  |  |  |  |
| Alkalmazott szabványok: MSZ 13207:2000 MSZ 1585:2016 |  |  | Mérésnél alkalmazott műszer(ek) adatai: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Típus: Metrel GigaOhm Gyári szám: 10050047 Kalibrálási adatok: 2025.03.26. |  |  |  |  | Típus: DeltaGT Gyári szám: 19500249 Kalibrálási adatok: 2025.03.27. |  |  |  |
| VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MINŐSÍTÉS: | MEGFELELŐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minősítés indoklása: Megrendelő a tételes felsorolás alapján kérte a kábelszerű vezetékek szigetelési ellenállás mérésének felülvizsgálatát, melyet a mért értékek és számítások alapján megfelelőnek minősítettem. Az értékek visszakeresése, a mérés megismételhetősége a táblázat alapján biztosított. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polarizációs index: PI = Rmért 10perc / Rmért 1perc Ha PI < 1 : a szigetelés nagyon rossz minőségű Ha PI < 2 : a szigetelés rossz minőségű Ha PI < 4 : a szigetelés megfelelő Ha PI > 4 : a szigetelés kiváló |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÉRÉS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kábel típusa: |  | NYCY 5x1.5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kábel hossza: L (km): |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kábel hőmérséklete: n (C) |  | 23°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kábelszakasz jele: |  |  |  | Rszámolt [MΩ*km] |  | Rmért [MΩ] |  |  | PI |  | Minősítés |
| W1 |  |  |  | 109.5 |  | 2190 |  |  | 4.2 |  | MEGFELELŐ |
| W2 |  |  |  | 127 |  | 2540 |  |  | 4.2 |  | MEGFELELŐ |
| W6 |  |  |  | 1100 |  | 2200 |  |  | 4.2 |  | MEGFELELŐ |
| W7 |  |  |  | 116 |  | 2320 |  |  | 4.2 |  | MEGFELELŐ |
| W8 |  |  |  | 125.5 |  | 2510 |  |  | 4.2 |  | MEGFELELŐ |
| W18 |  |  |  | 110 |  | 2200 |  |  | 4.2 |  | MEGFELELŐ |
| W19 |  |  |  | 109.9 |  | 2198 |  |  | 4.2 |  | MEGFELELŐ |
| W22 |  |  |  | 110.5 |  | 2210 |  |  | 4.2 |  | MEGFELELŐ |
| W23 |  |  |  | 110 |  | 2200 |  |  | 4.2 |  | MEGFELELŐ |
| W24 |  |  |  | 109 |  | 2180 |  |  | 4.2 |  | MEGFELELŐ |
| W25 |  |  |  | 109.25 |  | 2185 |  |  | 4.2 |  | MEGFELELŐ |
| W26 |  |  |  | 110 |  | 2200 |  |  | 4.2 |  | MEGFELELŐ |
| Kelt: Érd, 2026. június 15. |  |  |  |  |  |  | Felelős felülvizsgáló: ……………………………………………….. |  |  |  |  |